附件1：

政府采购项目

采 购 需 求

（拟采购需求）

项目名称：江西理工大学应用科学学院转设置换项目实验通风设备项目

编制单位：江西省鼎跃招标咨询有限公司

编制时间：2024年9月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织确定采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构确定。

二、确定的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

- （一）项目概况

| 项目名称 | 江西理工大学应用科学学院转设置换项目实验通风设备项目 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 20754080.62元。 |
| 最高限价 | £有（ 元），R无。 |
| 结算方式 | ☑采用人民币结算。£采用外币或其他方式结算。 |
| 是否专门面向中小企业采购 | □是； ☑否，理由：该项目符合《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》第六条第三款：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。故不专门面向中小企业采购。 |
| ## 项目是否分包 | R是 项目划分3个采购包。 □否 |

- （二）采购标的一览表

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价(人民币/元) | 进口/国产 | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 江西理工大学应科院转设置换项目冶金楼、分析测试中心楼实验通风设备项目 | 1 | 项 | 5412243.28 | 国产 | 工业 |
| 02 | 江西理工大学应科院转设置换项目化工实验楼实验通风设备项目 …… | 1 | 项 | 9756883.18 | 国产 | 工业 |
| 03 | 江西理工大学应科院转设置换项目稀土、资环、材料实验楼实验通风设备项目 | 1 | 项 | 5584954.16 | 国产 | 工业 |

- （三）技术和商务要求

- 一、编制说明（01/02/03包）

- （1）工程概况

- 本次采购编制范围的项目概况：江西理工大学应用科学学院转设置换项目实验室通风柜系统设备采购。本项目位于江西省赣州市经开区唐凤大道南侧，车都大道东侧，供货现场、交通运输及自然地理条件由投标人自行到现场勘察。

- （2）采购范围（采购计算范围）：

- 本采购预算为江西理工大学应用科学学院转设置换项目实验室通风柜系统设备采购，包括通风柜系统前端强电接入、通风柜系统强电系统、通风柜安装部分、设备调试工程，如无具体说明则按设计图纸设计内容计取；
    江西理工大学应用科学学院转设置换项目实验室通风柜系统设备采购：
    1、通风柜系统前端强电接入，由各楼栋楼层电井内总包配电箱（电井配电箱内接入点，不含电井内总包配电箱）开始计算至实验室通风机配电箱（含实验室通风机配电箱）为止；教学楼三轴流风机接电，由总包实验室配电箱开始计算轴流风机完整回路；
    2、通风柜系统强电系统，由实验室通风机配电箱开始计算至风机变频控制柜（含风机变频控制柜）；
    3、通风柜安装及设备调试，按设计图纸全部计入。

- （3）采购预算编制依据：

- 1、江西理工大学应用科学学院转设置换项目实验室通风柜系统设计图纸(同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司)及设备参数表；
    2、有关的标准、规范、技术资料及工程特点、货物安装施工现场情况；
    3、主要材料价格按市场价格计。

- （4）工程质量、材料、货物安装施工等的特殊要求：

- 1、货物安装工程质量要求达到国家验收规范合格标准；
    2、货物安装施工严格按照设计要求及货物安装施工规范施工，确保工程质量、施工安全、文明施工，如期完成货物安装施工任务，及时办理竣工验收；
    3、主要材料在采购进场前，中标人必须提供采购人满意的样品，采购人选择符合本工程要求的材料，中标人必须按采购人确认的材料采购。如若中标人未按此流程采购材料，将视为违约，所造成的损失由中标人承担。

- （5）其他需说明的问题：

- 1、货物及安装质量满足设计及规范要求；   
    2、本货物的价格均为“到各个工作面的价格” ，供货过程中将不再增加场内二次搬运费。
    3、本采购项目供货过程中应对沿线建筑物、构筑物及管线采取保护措施，因保护不当导致损坏，由中标人自行承担。
    4、本货物采购预算价含：设备、运输、卸车、上楼、安装（含接入给排水及强弱电接驳点费用）、通风设备系统调试、脚手架搭拆、总包配合费、验收、税金等一切费用。
    5、管线开关接线盒开槽、打洞及修补费用已综合考虑在安装费用内，不另行计取；
    5、未尽事宜详采购文件及采购要求。如若中标人未按此流程采购材料，将视为违约，所造成的损失由中标人承担。

- 二、标的清单及技术要求

- 01包：

- 1、江西理工大学应用科学学院转设置换项目教学实验楼一通风柜系统设备采购清单

| 江西理工大学应用科学学院转设置换项目教学实验楼一通风柜系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 工程量 |
| 一、实验室通风柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量9079~18158m³/h 、全压2104~1200Pa 、功率11KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量9079~18158m³/h 、全压2104~1200Pa 、功率11KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量7160~14321m³/h 、全压1308~831Pa 、功率5.5KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 4.00 |
| 4 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量7160~14321m³/h 、全压1308~831Pa 、功率5.5KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 7.00 |
| 5 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量7160~14321m³/h 、全压1308~831Pa 、功率5.5KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 3.00 |
| 6 | 离心式引风机 | - 名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量7160~14321m³/h 、全压1308~831Pa 、功率5.5KW； - 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量3243~6485m³/h 、全压1359~863Pa 、功率3KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 2.00 |
| 8 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量1957~3914m³/h 、全压1564~994Pa 、功率2.2KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 9 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、风量14000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时处理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、风量12000mm³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时处理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、风量10000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时处理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 4.00 |
| 12 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、风量9000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时处理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 7.00 |
| 13 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量7000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时处理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 3.00 |
| 14 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量6000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 7、性能稳定、可同时处理多种混合气体，净化效率≥95%； 8、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 9、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 10、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 11、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 1.00 |
| 15 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量4000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时处理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 2.00 |
| 16 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量2000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时处理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放； | 台 | 1.00 |
| 17 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H500mm，处理风量14000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 18 | 消声器 | 1、名称：消声器-≥L1000*W1000*H400mm，处理风量12000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 19 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H400mm，处理风量10000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果； | 个 | 4.00 |
| 20 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H400mm，处理风量9000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 6.00 |
| 21 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H400mm，处理风量9000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 22 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W800*H400mm，处理风量7000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果； | 个 | 1.00 |
| 23 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W800*H400mm，处理风量7000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 2.00 |
| 24 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W630*H400mm，处理风量6000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 25 | 消声器 | 1、名称：消声器-L600*W500*H320mm，处理风量4000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果； | 个 | 2.00 |
| 26 | 消声器 | 1、名称：消声器-L600*W320*H250mm，处理风量2000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 27 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=6mm) 长边长(mm) ≤800； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 406.74 |
| 28 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=4mm) 长边长(mm) ≤450； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m2 | 240.15 |
| 29 | 塑料通风管道 | 1、PP板材圆形风管(δ=3mm) 直径(mm) ≤320； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m2 | 397.54 |
| 30 | 柔性软风管 | 1、名称：软接头； 2、详细参数：防火软接头,具有防潮、不透气、不易霉。 | m2 | 8.59 |
| 31 | 风管支架 | 1、含风管支吊架制作安装,除锈刷防锈漆二道，调和漆二道； 2、40*4镀锌角钢支架，φ8mm螺杆吊装。 | kg | 488.42 |
| 32 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-800*500mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 33 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-800*400mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 12.00 |
| 34 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-630*400mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 35 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-400*320mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 10.00 |
| 36 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-400*250mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 8.00 |
| 37 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-φ250mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍； | 个 | 62.00 |
| 38 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-φ160mm； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍； | 个 | 3.00 |
| 39 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-800*500mm； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 40 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-800*400mm； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 12.00 |
| 41 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-630*400mm； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 42 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-400*320mm； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 2.00 |
| 43 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-φ250mm； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 3.00 |
| 44 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-φ160mm； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 3.00 |
| 45 | PP阀门 | 1、名称：电动风阀-Φ250mm； 2、pp材质，具有自动化程度高、调节精度高、耐腐蚀性好的特点； 3、采用电动执行器进行驱动，可以通过远程控制或自动化控制系统进行操作； 4、风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好； 5、特点：运转灵活、噪声低、泄露量小 ，工作温度区域宽,结构可靠,安全方便； 6、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 92.00 |
| 46 | PP阀门 | 1、名称：电动风阀-Φ160mm； 2、pp材质，具有自动化程度高、调节精度高、耐腐蚀性好的特点； 3、采用电动执行器进行驱动，可以通过远程控制或自动化控制系统进行操作； 4、风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好； 5、特点：运转灵活、噪声低、泄露量小 ，工作温度区域宽,结构可靠,安全方便； 6、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 47 | 通风柜 | 1、名称：标准台式通风柜； 2、参数尺寸：(长*宽*高)1500*850*2350mm(±5mm)，通风排风量1500m³/h。 3、台面：台面选用成品厚度≥12.7mm厚实芯理化板； 4、主体框架：采用1.0mm厚优质冷轧钢,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊； 5、外壳：采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。表面采用环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理，强吸附、抗酸碱； 6、导流板和内衬板采用同一材料为5mm厚氟纤内衬板。应具有耐腐蚀、耐污染、易清洁、耐温性好等特点，颜色为纯净白色。 7、视窗：采用5mm厚钢化玻璃,安全移门与前顶面板之间设有边框式固定，方便工作人员操作及柜体内的观察；安全移门升降灵活自由，可以停留在任意位置，有橡胶缓冲限位装置； 8、视窗框架及轨道：采用铝合金一体成型经环氧树脂粉体静电烤漆处理制作四面包夹玻璃，以确保安全及耐用。调节门左右安装防腐蚀尼龙静音皮带，内附钢丝确保安全耐用，皮带需完全隐藏于轨道内，上下拉动时不与轨道磨擦以确保皮带安全，并避免化学腐蚀问题；表面经环氧树脂粉体静电烤漆处理，以方便使用者上下拉动； 9、视窗拉手: 采用圆形铝合金型材, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱； 10、传动方式：双皮带齿轮+实芯轴同步传动，静音抗老化； 11、日光灯：日光灯隐藏于面板下，与通风柜中的气体不直接接触，避免腐蚀易更换，可根据需求选配或加装紫外线消毒灯； 12、水槽组：采用PP材料制作耐酸碱一体成型小水槽,附落水头堵臭装置； 13、水龙头：采用化验龙头，涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀； 14、插座：采用86型实验室专用插座，带防水防尘盖； 15、底柜：底柜采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。柜体表面采用环氧树脂粉末静电喷涂； 16、合页或铰链：合页，采用不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启180度以上，闭合循环寿命高；铰链，采用金属耐腐蚀铰链； 17、拉手：采用不锈钢拉手或冷轧钢板折弯一体成型内扣手,扣手可根据客户需求选择喷涂其它颜色。 | 台 | 2.00 |
| 48 | 通风柜 | 1、名称：标准台式通风柜； 2、参数尺寸：(长*宽*高)1500*850*2350mm(±5mm)，通风排风量1500m³/h。 3、台面：台面选用成品厚度≥12.7mm厚实芯理化板； 4、主体框架：采用1.0mm厚优质冷轧钢,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊； 5、外壳：采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。表面采用环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理，强吸附、抗酸碱； 6、导流板和内衬板采用5mm厚实芯抗倍特板。应具有耐腐蚀、耐污染、易清洁、耐温性好等特点，颜色为纯净白色。 7、视窗：采用5mm厚钢化玻璃,安全移门与前顶面板之间设有边框式固定，方便工作人员操作及柜体内的观察；安全移门升降灵活自由，可以停留在任意位置，有橡胶缓冲限位装置； 8、视窗框架及轨道：采用铝合金一体成型经环氧树脂粉体静电烤漆处理制作四面包夹玻璃，以确保安全及耐用。调节门左右安装防腐蚀尼龙静音皮带，内附钢丝确保安全耐用，皮带需完全隐藏于轨道内，上下拉动时不与轨道磨擦以确保皮带安全，并避免化学腐蚀问题；表面经环氧树脂粉体静电烤漆处理，以方便使用者上下拉动； 9、视窗拉手: 采用圆形铝合金型材, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱； 10、传动方式：双皮带齿轮+实芯轴同步传动，静音抗老化； 11、日光灯：日光灯隐藏于面板下，与通风柜中的气体不直接接触，避免腐蚀易更换，可根据需求选配或加装紫外线消毒灯； 12、水槽组：采用PP材料制作耐酸碱一体成型小水槽,附落水头堵臭装置； 13、插座：采用86型实验室专用插座，带防水防尘盖； 14、底柜：底柜采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。柜体表面采用环氧树脂粉末静电喷涂； 15、合页或铰链：合页，采用不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启180度以上，闭合循环寿命高；铰链，采用金属耐腐蚀铰链； 16、拉手：采用不锈钢拉手或冷轧钢板折弯一体成型内扣手,扣手可根据客户需求选择喷涂其它颜色； | 台 | 88 |
| 49 | 原子吸收罩 | 1、名称：原子吸收罩； 2、材质∶采用不锈钢制造而成； 3、活动范围∶在200mm范围内可上下自由伸缩； 4、具有气流调节钮，可控制气体的流量使用。 | 个 | 8.00 |
| 二、实验室通风柜强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜(PF-1)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜(PF-2)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜(PF-3)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜(PF-4)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜(PF-5)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜(PF-6)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜(PF-7)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜(PF-8)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 9 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜(PF-9)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜(PF-10)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜(PF-11)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 12 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜(PF-12)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 13 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜(PF-13)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 14 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜(PF-14)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 15 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜(PF-15)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 16 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜(PF-16)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 17 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜(PF-17)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 18 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜(PF-18)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 19 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜(PF-19)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 20 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜(PF-20)； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 21 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN25； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 227.59 |
| 22 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN25； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 448.27 |
| 23 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN20； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 2130.61 |
| 24 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+E6mm²。 | m | 320.86 |
| 25 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设YJY-4*6+E6mm²。 | m | 358.54 |
| 26 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设YJY-4*4+E4mm²。 | m | 182.44 |
| 27 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm²) ≤10~五芯电力电缆头。 | 个 | 80.00 |
| 28 | 控制电缆 | 1、室内铜芯控制电缆敷设RVVP-3*1.5mm²。 | m | 2279.13 |
| 29 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电。 | 系统 | 1.00 |
| 三、实验室通风柜前端强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：PFDX1实验室通风机配电箱(教学实验楼一)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：PFDX2、4、5实验室通风机配电箱(教学实验楼一)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 3.00 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：PFDX3、9实验室通风机配电箱(教学实验楼一)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 2.00 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：PFDX6、8、10、11、17、18、19实验室通风机配电箱(教学实验楼一)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 7.00 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：PFDX7实验室通风机配电箱(教学实验楼一)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：PFDX12、13实验室通风机配电箱(教学实验楼一)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 2.00 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：PFDX14实验室通风机配电箱(教学实验楼一)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 配电箱 | 1、名称：PFDX15实验室通风机配电箱(教学实验楼一)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 9 | 配电箱 | 1、名称：PFDX16实验室通风机配电箱(教学实验楼一)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 配电箱 | 1、名称：PFDX20实验室通风机配电箱(教学实验楼一)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN32； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 65.26 |
| 12 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN32； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 34.58 |
| 13 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+E6mm²。 | m | 798.59 |
| 14 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm²) ≤10~五芯电力电缆头。 | 个 | 40.00 |

- 2、江西理工大学应用科学学院转设置换项目教学实验楼三实验室通风柜系统设备采购清单

| 江西理工大学应用科学学院转设置换项目教学实验楼三实验室通风柜系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 工程量 |
| 一、实验室通风柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量9079~18158m³/h 、全压2104~1200Pa 、功率11KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 2.00 |
| 2 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量3243~6485m³/h 、全压1359~863Pa 、功率3KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量3243~6485m³/h 、全压1359~863Pa 、功率3KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 4.00 |
| 4 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量1957~3914m³/h 、全压1564~994Pa 、功率2.2KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 轴流通风机 | 1、名称：轴流风机； 2、参数：风量1500m³/h 、静压200Pa 、功率1.1KW； 3、材质：PP（聚丙烯）； 4、采用轴流风机的原理，叶轮上开有大量的风叶，能够迅速将空气吸入并向前方排出，形成高速的气流，从而实现高效的通风换气； 5、具有外形美观、抗风雨的特点，适合于各种室内外环境； 6、高效节能:PP轴流风机采用优化的叶轮设计和外壳结构，使得风机的气动效率较高，能够充分利用和加速空气流动，减少能量的消耗，从而达到节能的目的； 7、噪音低:在设计和制造过程中，PP轴流风机注重降低噪音的产生和传递，减少了风机运转时产生的噪音，使得使用过程中的噪音较低，避免了对人们的干扰和不适； 8、轻便耐用:PP轴流风机的外壳通常采用高质量的聚丙烯材料制造，具有轻便、坚固和耐用的特点，能够适应各种复杂的工作环境，保证风机的长期稳定运行； 9、安全可靠:PP轴流风机采用专业的设计和制造工艺，保证了风机的安全运行，避免了漏风和风量损失，确保了稳定运行； 10、高风量:PP轴流风机具有较大的风量和强大的冷却能力，在工业生产过程中能够快速降低温度，提高生产效率； 11、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试。 | 台 | 6.00 |
| 6 | 酸雾净化塔 | 1、名称：酸雾净化塔； 2、参数：风量9000m³/h、净化效率：90~95%、配耐酸水泵（水泵流量:24m³/h,功率:2.2kw ）； 3、一层喷淋，一层除雾，塔身为10T板，塔底为12T板（含填料含水泵，含进出水口对接），含象鼻弯连接管道及安装； 4、材质及性能：材质：PP结构，采用填料塔对废气进行净化，连续和间歇排放废气的治理；不会生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的排雾性能；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等； 5、采用法兰分段连接或整体连接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成； 6、特点：具有净化效率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气净、结构简单、能耗低和适用范围广； 7、酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气，吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 2.00 |
| 7 | 酸雾净化塔 | 1、名称：酸雾净化塔； 2、参数：风量6000m³/h 、净化效率：90~95%、配耐酸水泵（水泵流量:12m³/h，功率:1.5kw）； 3、一层喷淋，一层除雾，塔身为10T板，塔底为12T板（含填料含水泵，含进出水口对接），含象鼻弯连接管道及安装； 4、材质及性能：材质：PP结构，采用填料塔对废气进行净化，连续和间歇排放废气的治理；不会生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的排雾性能；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等； 5、采用法兰分段连接或整体连接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成； 6、特点：具有净化效率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气净、结构简单、能耗低和适用范围广； 7、酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气，吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 过滤器 | 1、名称：酸雾净化塔； 2、参数：风量4000m³/h 、净化效率：90~95%、配耐酸水泵（水泵流量:12m³/h，功率:1.5kw）； 3、一层喷淋，一层除雾，塔身为10T板，塔底为12T板（含填料含水泵，含进出水口对接），含象鼻弯连接管道及安装； 4、材质及性能：材质：PP结构，采用填料塔对废气进行净化，连续和间歇排放废气的治理；不会生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的排雾性能；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等； 5、采用法兰分段连接或整体连接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成； 6、特点：具有净化效率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气净、结构简单、能耗低和适用范围广； 7、酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气，吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 4.00 |
| 9 | 过滤器 | 1、名称：酸雾净化塔； 2、参数：风量2000m³/h、净化效率：90~95%、配耐酸水泵（水泵流量:12m³/h，功率:0.75kw）； 3、一层喷淋，一层除雾，塔身为10T板，塔底为12T板（含填料含水泵，含进出水口对接），含象鼻弯连接管道及安装； 4、材质及性能：材质：PP结构，采用填料塔对废气进行净化，连续和间歇排放废气的治理；不会生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的排雾性能；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等； 5、采用法兰分段连接或整体连接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成； 6、特点：具有净化效率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气净、结构简单、能耗低和适用范围广； 7、酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气，吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H400mm，处理风量9000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 2.00 |
| 11 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W630*H400mm，处理风量6000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 12 | 消声器 | 1、名称：消声器-L600*W500*H320mm，处理风量4000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 4.00 |
| 13 | 消声器 | 1、名称：消声器-L600*W320*H250mm，处理风量2000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 14 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=6mm) 长边长(mm) ≤800； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 78.65 |
| 15 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=4mm) 长边长(mm) ≤450； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 52.70 |
| 16 | 塑料通风管道 | 1、PP板材圆形风管(δ=6mm) 直径(mm) ≤500； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措。 | m² | 5.75 |
| 17 | 塑料通风管道 | 1、PP板材圆形风管(δ=4mm) 直径(mm) ≤450； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 2.69 |
| 18 | 塑料通风管道 | 1、PP板材圆形风管(δ=3mm) 直径(mm) ≤320； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 38.95 |
| 19 | 风管盲板 | 1、名称：风管盲板 400*320； 2、预留位盲板封堵。 | 个 | 1.00 |
| 20 | 柔性软风管 | 1、名称：软接头； 2、详细参数：防火软接头,具有防潮、不透气、不易霉。 | m² | 8.54 |
| 21 | 风管支架 | 1、含风管支吊架制作安装,除锈刷防锈漆二道，调和漆二道； 2、40*4镀锌角钢支架，φ8mm螺杆吊装。 | kg | 89.66 |
| 22 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-800*400mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 23 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-630*400mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍；。 | 个 | 2.00 |
| 24 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-400*320mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 8.00 |
| 25 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-Φ250mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 7.00 |
| 26 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-Φ200； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 27 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-Φ500； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 3.00 |
| 28 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-Φ360； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 29 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-Φ250； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 5.00 |
| 30 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-Φ200； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 31 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-Φ160； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 32 | PP阀门 | 1、名称：电动风阀-Φ250； 2、pp材质，具有自动化程度高、调节精度高、耐腐蚀性好的特点； 3、采用电动执行器进行驱动，可以通过远程控制或自动化控制系统进行操作； 4、风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好； 5、特点：运转灵活、噪声低、泄露量小 ，工作温度区域宽,结构可靠,安全方便； 6、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 22.00 |
| 33 | PP阀门 | 1、名称：电动风阀-Φ160； 2、pp材质，具有自动化程度高、调节精度高、耐腐蚀性好的特点； 3、采用电动执行器进行驱动，可以通过远程控制或自动化控制系统进行操作； 4、风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好； 5、特点：运转灵活、噪声低、泄露量小 ，工作温度区域宽,结构可靠,安全方便； 6、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 34 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口-300*300； 2、材质:铝合金 3、表面经环氧树脂静电粉沫喷涂处理，防腐性能好。 4、单层百叶风口的风口气流调节方向是一维的，不是水平左右就是垂直上下这两个方向之一；单层可调百叶风口常用于管道中的吸、送风用，控制气流方向。 | 个 | 4.00 |
| 35 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防雨百叶风口-250*250； 2、含杂物网。 | 个 | 6.00 |
| 36 | 通风柜 | - 名称：PP台式通风柜(带酸雾淋洗功能)，通风排风量1500m³/h； 2、规格：（长*宽*高）1500*850*2350mm（±5mm）； 3、操作台面：采用8.0mmPP聚丙烯台面，台面与柜身一体焊接成型并设置有挡水边，防止液体外溢，台面具有良好的防水、防酸碱性能。 4、外壳：采用8.0mmPP聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。PP塑料，化学名称:聚丙烯，(简称PP)。PP的化学稳定性优点，对大多数酸、碱、盐、氧化剂都显惰性。 5、内壳：采用全新8.0mmPP聚丙烯板焊接制作，具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，内侧板可固定供水考克，可加配供气考克，背板可固定导流板，顶板可安装照明以及集气装置。 6、导流板：采用全新8.0mmPP聚丙烯板焊接制作, 具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，装置于工作空间后方以及上方处，由至少三块板组成，使得工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀地排出。导流板使用导流夹将其与柜体结合，可重复拆装。 7、集气风罩：采用PP材质，具有极强的耐腐蚀性，底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口。 8、日光灯：采用30W三防灯1支，能防水、防腐、防氧化。 9、视窗拉门：活动式垂直视窗拉门，置于工作空间与操作者之间用以保护操作者安全，结合平衡位置，视窗拉门可停于任意活动点；视野可完全清晰、无阻碍。 10、视窗玻璃：采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。 11、视窗外框：采用无框门，与玻璃四边包夹嵌入式结合，摩擦阻力小，确保视窗的安全性以及耐用性。 12、视窗悬吊索：采用同步结构；同步带传动位移准确，对轴作用力小，结构紧凑，耐油，耐磨性好，抗老化性能好。 13、控制面板：采用液晶控制面板，设置有电源、开关、照明、风机以及运转指示灯等按钮，液晶显示屏能清晰地显示通风柜的运行情况。 14、每台通风柜配置四只220V单口万用多功能式插座。（可根据客户实际使用需求，加配其他插座） 15、下柜体：采用全新8.0mmPP聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采对折边构造，敦实牢固，不易变形，且整体美观大方。 16、把手：采用实验室专用PP桥式把手，耐腐蚀性强。 17、 铰链：采用实验室专用PP铰链，耐腐蚀性强 18、水龙头：采用化验龙头，涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀； 19、水槽组：采用PP材料制作耐酸碱一体成型小水槽,附落水头堵臭装置； 20、噪音要求：通风柜的运转噪音应该在65dB以下。 21、风速要求：通风柜的面风速达到0.4m/sec～0.6 m/sec. 22、风机：采用PP聚丙烯离心节能风机，风机马达为380V三相电机，风机材质为PP聚丙烯，具有强度高、重量轻、不易老化、噪音低、耐腐蚀性优良等特点。 23、水泵：电压：220v；功率：45w；扬程：3.8m；流量：33L/min; 24、水箱：①材质：PP（聚丙烯）；②通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定。 | 台 | 22.00 |
| 37 | 原子吸收罩 | 1、名称：原子吸收罩； 2、材质∶采用不锈钢制造而成； 3、活动范围∶在200mm范围内可上下自由伸缩； 4、具有气流调节钮，可控制气体的流量使用。 | 个 | 4.00 |
| 二、实验室通风柜强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 9 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN25； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 49.94 |
| 10 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN25； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 97.83 |
| 11 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN20； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 291.25 |
| 12 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+E6mm²。 | m | 86.22 |
| 13 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设YJY-4*6+E6mm²。 | m | 42.63 |
| 14 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设YJY-4*4+E4mm²。 | m | 97.15 |
| 15 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm²) ≤10~五芯电力电缆头； | 个 | 32.00 |
| 16 | 控制电缆 | 1、室内铜芯控制电缆敷设RVVP-3*1.5mm²。 | m | 321.25 |
| 17 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电。 | 系统 | 1.00 |
| 三、实验室通风柜前端强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：PFDX1、2 实验室通风机配电箱(教学实验楼三)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 2.00 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：PFDX4实验室通风机配电箱(教学实验楼三)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：PFDX3实验室通风机配电箱(教学实验楼三)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：PFDX5、6、7、8实验室通风机配电箱(教学实验楼三)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 4.00 |
| 5 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN25； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 25.66 |
| 6 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN25； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 26.39 |
| 7 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN20； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 35.80 |
| 8 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN20； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 106.49 |
| 9 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+E6mm2。 | m | 346.23 |
| 10 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10~五芯电力电缆头。 | 个 | 16.00 |
| 11 | 配线 | 1、管内穿线 WDZC-BYJ-2.5mm2。 | m | 452.06 |
| 12 | 开关 | 1、10A单联单控开关。 | 个 | 6.00 |
| 13 | 接线盒 | 1、暗装开关盒。 | 个 | 6.00 |

- 02包：

- 1、江西理工大学应用科学学院转设置换项目教学实验楼二通风柜系统设备采购清单

| 江西理工大学应用科学学院转设置换项目教学实验楼二通风柜系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 工程量 |
| 一、实验室通风柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量10202~20405m³/h 、全压2656~1688Pa 、功率15KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 9.00 |
| 2 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量9079~18158m³/h 、全压2104~1200Pa 、功率11KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 8.00 |
| 3 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量8050~16099m³/h 、全压1654~1051Pa 、功率7.5KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 4.00 |
| 4 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量7160~14321m³/h 、全压1308~831Pa 、功率5.5KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 3.00 |
| 5 | 离心式引风机 | - 名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量5655~11311m³/h 、全压1692~1075Pa 、功率5.5KW； - 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 9.00 |
| 6 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量20000m³/h 、2层炭层； 3、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 4、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 5、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 6、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 7、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 8、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 9、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 9.00 |
| 7 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量14000m³/h 、2层炭层； 3、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 4、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 5、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 6、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 7、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 8、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 9、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 8.00 |
| 8 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量12000m³/h 、2层炭层； 3、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 4、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 5、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 6、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 7、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 8、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 9、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 4.00 |
| 9 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量10000m³/h 、2层炭层； 3、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 4、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 5、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 6、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 7、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 8、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 9、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 3.00 |
| 10 | 过滤器 | - 名称：活性炭箱； 2、参数：风量7000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； - 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 9.00 |
| 11 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1500*W1200*H800mm，处理风量20000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 8.00 |
| 12 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1500*W1200*H800mm，处理风量20000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 13 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H500mm，处理风量14000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 14 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H500mm，处理风量14000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 6.00 |
| 15 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H500mm，处理风量14000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 16 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H400mm，处理风量12000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 2.00 |
| 17 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H400mm，处理风量12000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 18 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H400mm，处理风量12000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 19 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H400mm，处理风量10000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 3.00 |
| 20 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W800*H400mm，处理风量7000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 6.00 |
| 21 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W800*H400mm，处理风量7000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 3.00 |
| 22 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=6mm) 长边长(mm) ≤1100； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 1804.52 |
| 23 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=4mm) 长边长(mm) ≤450； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 373.31 |
| 24 | 塑料通风管道 | - PP板材圆形风管(δ=3mm) 直径(mm) ≤320； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 238.90 |
| 25 | 柔性软风管 | 1、名称：软接头； 2、详细参数：防火软接头,具有防潮、不透气、不易霉。 | m² | 17.86 |
| 26 | 风管支架 | 1、含风管支吊架制作安装,除锈刷防锈漆二道，调和漆二道； 2、40*4镀锌角钢支架，φ8mm螺杆吊装。 | kg | 1509.94 |
| 27 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-1000*800mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 16.00 |
| 28 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-1000*500mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 6.00 |
| 29 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-800*800mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 30 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-800*630mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 8.00 |
| 31 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-800*500mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 32 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-800*400mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍；。 | 个 | 11.00 |
| 33 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-630*400mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 13.00 |
| 34 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-630*320mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 35 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-500*320mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 17.00 |
| 36 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-400*250mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 5.00 |
| 37 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-φ250mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 3.00 |
| 38 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-1000*800mm； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 8.00 |
| 39 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-1000*500； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 3.00 |
| 40 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-800*800； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 41 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-800*630； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 6.00 |
| 42 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-800*500； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 43 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-800*400； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 44 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-630*400； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 6.00 |
| 45 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-500*320； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 46 | PP阀门 | 1、名称：电动风阀-Φ250； 2、pp材质，具有自动化程度高、调节精度高、耐腐蚀性好的特点； 3、采用电动执行器进行驱动，可以通过远程控制或自动化控制系统进行操作； 4、风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好； 5、特点：运转灵活、噪声低、泄露量小 ，工作温度区域宽,结构可靠,安全方便； 6、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 240.00 |
| 47 | PP阀门 | 1、名称：电动风阀-Φ160； 2、pp材质，具有自动化程度高、调节精度高、耐腐蚀性好的特点； 3、采用电动执行器进行驱动，可以通过远程控制或自动化控制系统进行操作； 4、风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好； 5、特点：运转灵活、噪声低、泄露量小 ，工作温度区域宽,结构可靠,安全方便； 6、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 35.00 |
| 48 | 通风柜 | 1、名称：标准台式通风柜； 2、参数尺寸：(长*宽*高)1500*850*2350mm(±5mm)，通风排风量1500m³/h。 3、台面：台面选用成品厚度≥12.7mm厚实芯理化板； 4、主体框架：采用1.0mm厚优质冷轧钢,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊； 5、外壳：采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。表面采用环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理，强吸附、抗酸碱； 6、导流板和内衬板采用同一材料为5mm厚氟纤内衬板。应具有耐腐蚀、耐污染、易清洁、耐温性好等特点，颜色为纯净白色。 7、视窗：采用5mm厚钢化玻璃,安全移门与前顶面板之间设有边框式固定，方便工作人员操作及柜体内的观察；安全移门升降灵活自由，可以停留在任意位置，有橡胶缓冲限位装置； 8、视窗框架及轨道：采用铝合金一体成型经环氧树脂粉体静电烤漆处理制作四面包夹玻璃，以确保安全及耐用。调节门左右安装防腐蚀尼龙静音皮带，内附钢丝确保安全耐用，皮带需完全隐藏于轨道内，上下拉动时不与轨道磨擦以确保皮带安全，并避免化学腐蚀问题；表面经环氧树脂粉体静电烤漆处理，以方便使用者上下拉动； 9、视窗拉手: 采用圆形铝合金型材, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱； 10、传动方式：双皮带齿轮+实芯轴同步传动，静音抗老化； 11、日光灯：日光灯隐藏于面板下，与通风柜中的气体不直接接触，避免腐蚀易更换，可根据需求选配或加装紫外线消毒灯； 12、水槽组：采用PP材料制作耐酸碱一体成型小水槽,附落水头堵臭装置； 13、插座：采用86型实验室专用插座，带防水防尘盖； 14、底柜：底柜采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。柜体表面采用环氧树脂粉末静电喷涂； 15、合页或铰链：合页，采用不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启180度以上，闭合循环寿命高；铰链，采用金属耐腐蚀铰链； 16、拉手：采用不锈钢拉手或冷轧钢板折弯一体成型内扣手,扣手可根据客户需求选择喷涂其它颜色。 | 台 | 2.00 |
| 49 | 通风柜 | 1、名称：标准台式通风柜； 2、参数：尺寸：(长*宽*高)1500*850*2350mm(±5mm)，通风排风量1500m³/h； 3、台面：台面选用成品厚度≥12.7mm厚实芯理化板； 4、主体框架：采用1.0mm厚优质冷轧钢,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊； 5、外壳：采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。表面采用环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理，强吸附、抗酸碱； 6、导流板和内衬板采用5mm厚实芯抗倍特板。应具有耐腐蚀、耐污染、易清洁、耐温性好等特点，颜色为纯净白色。 7、视窗：采用5mm厚钢化玻璃,安全移门与前顶面板之间设有边框式固定，方便工作人员操作及柜体内的观察；安全移门升降灵活自由，可以停留在任意位置，有橡胶缓冲限位装置； 8、视窗框架及轨道：采用铝合金一体成型经环氧树脂粉体静电烤漆处理制作四面包夹玻璃，以确保安全及耐用。调节门左右安装防腐蚀尼龙静音皮带，内附钢丝确保安全耐用，皮带需完全隐藏于轨道内，上下拉动时不与轨道磨擦以确保皮带安全，并避免化学腐蚀问题；表面经环氧树脂粉体静电烤漆处理，以方便使用者上下拉动； 9、视窗拉手: 采用圆形铝合金型材, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱； 10、传动方式：双皮带齿轮+实芯轴同步传动，静音抗老化； 11、日光灯：日光灯隐藏于面板下，与通风柜中的气体不直接接触，避免腐蚀易更换，可根据需求选配或加装紫外线消毒灯； 12、水槽组：采用PP材料制作耐酸碱一体成型小水槽,附落水头堵臭装置； 13、插座：采用86型实验室专用插座，带防水防尘盖； 14、底柜：底柜采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。柜体表面采用环氧树脂粉末静电喷涂； 15、合页或铰链：合页，采用不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启180度以上，闭合循环寿命高；铰链，采用金属耐腐蚀铰链； 16、拉手：采用不锈钢拉手或冷轧钢板折弯一体成型内扣手,扣手可根据客户需求选择喷涂其它颜色。 | 台 | 140.00 |
| 50 | 通风柜 | 1、名称：桌上通风柜； 2、参数：（长*宽*高）1500mm*1500mm*1500mm(±5mm)，通风排风量1500m³/h； 3、主体框架：采用1.0mm厚优质冷轧钢,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊； 4、外壳：采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。表面采用环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理，强吸附、抗酸碱； 5、导流板和内衬板采用5mm厚实芯抗倍特板。应具有耐腐蚀、耐污染、易清洁、耐温性好等特点，颜色为纯净白色。 6、视窗：采用5mm厚钢化玻璃,安全移门与前顶面板之间设有边框式固定，方便工作人员操作及柜体内的观察；安全移门升降灵活自由，可以停留在任意位置，有橡胶缓冲限位装置； 7、视窗框架及轨道：采用铝合金一体成型经环氧树脂粉体静电烤漆处理制作四面包夹玻璃，以确保安全及耐用。调节门左右安装防腐蚀尼龙静音皮带，内附钢丝确保安全耐用，皮带需完全隐藏于轨道内，上下拉动时不与轨道磨擦以确保皮带安全，并避免化学腐蚀问题；表面经环氧树脂粉体静电烤漆处理，以方便使用者上下拉动； 8、视窗拉手: 采用圆形铝合金型材, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱； 9、传动方式：双皮带齿轮+实芯轴同步传动，静音抗老化； 10、日光灯：日光灯隐藏于面板下，与通风柜中的气体不直接接触，避免腐蚀易更换，可根据需求选配或加装紫外线消毒灯。 | 台 | 96.00 |
| 51 | 原子吸收罩 | 1、名称：原子吸收罩； 2、材质∶采用不锈钢制造而成； 3、活动范围∶在200mm范围内可上下自由伸缩； 4、具有气流调节钮，可控制气体的流量使用。 | 个 | 2.00 |
| 52 | 万向抽气罩 | 1、名称：万向抽气罩； 2、主体：高密度PP材质； 3、关节及密封圈：不易老化之高密度橡胶； 4、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 5、集气罩：高密度PP/PC材质； 6、伸缩导管：PP材质；独有360°旋转装置：以固定架为中心旋转； 7、固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 | 个 | 74.00 |
| 二、实验室通风柜强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：11KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：11KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：11KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：11KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：11KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 配电箱 | 1、名称：11KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 9 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 12 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 13 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 14 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 15 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 16 | 配电箱 | 1、名称：11KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 17 | 配电箱 | 1、名称：11KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 18 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 19 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 20 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 21 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 22 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 23 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 24 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 25 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 26 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 27 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 28 | 配电箱 | 1、名称：11KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 29 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 30 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装； | 台 | 1.00 |
| 31 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 32 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 33 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 34 | 线槽 | 1、金属线槽敷设 MR-60*40 (1.2mm厚)。 | m | 93.34 |
| 35 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN25； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 249.55 |
| 36 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN25； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 749.27 |
| 37 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN20； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 4537.03 |
| 38 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*10+E10mm2。 | m | 135.09 |
| 39 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+E6mm2。 | m | 360.89 |
| 40 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设YJY-4*6+E6mm2。 | m | 628.49 |
| 41 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设YJY-4*4+E4mm2。 | m | 285.01 |
| 42 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10~五芯电力电缆头。 | 个 | 132.00 |
| 43 | 控制电缆 | 1、室内铜芯控制电缆敷设RVVP-3*1.5mm2 。 | m | 4845.03 |
| 44 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电。 | 系统 | 1.00 |
| 三、实验室通风柜前端强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：1、2、5、6、7、8、16、17实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 8.00 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：3、4、9、12、13、27实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 6.00 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：10实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：11实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：14实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补； | 台 | 1.00 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：15实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：18、20、29、31实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 4.00 |
| 8 | 配电箱 | 1、名称：19、21、23、25、32实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 5.00 |
| 9 | 配电箱 | 1、名称：22实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 配电箱 | 1、名称：24实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 配电箱 | 1、名称：26实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 12 | 配电箱 | 1、名称：28实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 13 | 配电箱 | 1、名称：30实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 14 | 配电箱 | 1、名称：33实验室通风机配电箱(教学实验楼二)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 15 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN40； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 27.66 |
| 16 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN40； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 8.80 |
| 17 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN32； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 27.66 |
| 18 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN32； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 42.72 |
| 19 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*10+E10mm²。 | m | 387.76 |
| 20 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+E6mm²。 | m | 1394.74 |
| 21 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm²) ≤10~五芯电力电缆头。 | 个 | 66.00 |

- 03包：

- 1、江西理工大学应用科学学院转设置换项目教学实验楼四实验室通风柜系统设备采购清单

| 江西理工大学应用科学学院转设置换项目教学实验楼四实验室通风柜系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 工程量 |
| 一、实验室通风柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量9079~18158m³/h 、全压2104~1200Pa 、功率11KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量3243~6485m³/h 、全压1359~863Pa 、功率3KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 2.00 |
| 3 | 离心式引风机 | - 名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量3243~6485m³/h 、全压1359~863Pa 、功率3KW； - 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 4.00 |
| 4 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量7000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量6000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 2.00 |
| 6 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量4000m³/h 、2层炭层 ； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成；活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 4.00 |
| 7 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W800*H400mm，处理风量7000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 8 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W630*H400mm，处理风量6000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 2.00 |
| 9 | 消声器 | 1、名称：消声器-L600*W500*H320mm，处理风量4000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 4.00 |
| 10 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=6mm) 长边长(mm) ≤630； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 42.48 |
| 11 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=4mm) 长边长(mm) ≤450； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 50.04 |
| 12 | 塑料通风管道 | 1、PP板材圆形风管(δ=3mm) 直径(mm) ≤320； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 34.34 |
| 13 | 柔性软风管 | 1、名称：软接头； 2、详细参数：防火软接头,具有防潮、不透气、不易霉。 | m² | 2.11 |
| 14 | 风管支架 | 1、含风管支吊架制作安装,除锈刷防锈漆二道，调和漆二道； 2、40*4镀锌角钢支架，φ8mm螺杆吊装。 | kg | 61.61 |
| 15 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-630*400mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 2.00 |
| 16 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-500*320mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 17 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-400*250mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 8.00 |
| 18 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-630*400mm； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 19 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-500*320； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 2.00 |
| 20 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-400*250； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 21 | PP阀门 | 1、名称：电动风阀-Φ250mm； 2、pp材质，具有自动化程度高、调节精度高、耐腐蚀性好的特点； 3、采用电动执行器进行驱动，可以通过远程控制或自动化控制系统进行操作； 4、风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好； 5、特点：运转灵活、噪声低、泄露量小 ，工作温度区域宽,结构可靠,安全方便； 6、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 19.00 |
| 22 | 通风柜 | 1、名称：标准台式通风柜； 2、参数尺寸：(长*宽*高)1500*850*2350mm(±5mm)，通风排风量1500m³/h； 3、台面：台面选用成品厚度≥12.7mm厚实芯理化板； 4、主体框架：采用1.0mm厚优质冷轧钢,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊； 5、外壳：采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。表面采用环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理，强吸附、抗酸碱； 6、导流板和内衬板采用5mm厚实芯抗倍特板。应具有耐腐蚀、耐污染、易清洁、耐温性好等特点，颜色为纯净白色。 7、视窗：采用5mm厚钢化玻璃,安全移门与前顶面板之间设有边框式固定，方便工作人员操作及柜体内的观察；安全移门升降灵活自由，可以停留在任意位置，有橡胶缓冲限位装置； 8、视窗框架及轨道：采用铝合金一体成型经环氧树脂粉体静电烤漆处理制作四面包夹玻璃，以确保安全及耐用。调节门左右安装防腐蚀尼龙静音皮带，内附钢丝确保安全耐用，皮带需完全隐藏于轨道内，上下拉动时不与轨道磨擦以确保皮带安全，并避免化学腐蚀问题；表面经环氧树脂粉体静电烤漆处理，以方便使用者上下拉动； 9、视窗拉手: 采用圆形铝合金型材, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱； 10、传动方式：双皮带齿轮+实芯轴同步传动，静音抗老化； 11、日光灯：日光灯隐藏于面板下，与通风柜中的气体不直接接触，避免腐蚀易更换，可根据需求选配或加装紫外线消毒灯； 12、水槽组：采用PP材料制作耐酸碱一体成型小水槽,附落水头堵臭装置； 13、水龙头：采用化验龙头，涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀； 14、插座：采用86型实验室专用插座，带防水防尘盖； 15、底柜：底柜采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。柜体表面采用环氧树脂粉末静电喷涂； 16、合页或铰链：合页，采用不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启180度以上，闭合循环寿命高；铰链，采用金属耐腐蚀铰链； 17、拉手：采用不锈钢拉手或冷轧钢板折弯一体成型内扣手,扣手可根据客户需求选择喷涂其它颜色。 | 台 | 19.00 |
| 二、实验室通风柜强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN25； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 58.26 |
| 9 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN25； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 76.72 |
| 10 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN20； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 232.58 |
| 11 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+E6mm2。 | m | 90.37 |
| 12 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设YJY-4*4+E4mm2。 | m | 117.14 |
| 13 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10~五芯电力电缆头。 | 个 | 28.00 |
| 14 | 控制电缆 | 1、室内铜芯控制电缆敷设RVVP-3*1.5mm²。 | m | 256.58 |
| 15 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电。 | 系统 | 1.00 |
| 三、实验室通风柜前端强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：1、4、6实验室通风机配电箱(教学实验楼四)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 3.00 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：2、3、7实验室通风机配电箱(教学实验楼四)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 3.00 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：5实验室通风机配电箱(教学实验楼四)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN25； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 23.51 |
| 5 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN25； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 11.00 |
| 6 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+E6mm²。 | m | 367.20 |
| 7 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm²) ≤10~五芯电力电缆头。 | 个 | 14.00 |

- 2、江西理工大学应用科学学院转设置换项目教学实验楼五实验室通风柜系统设备采购清单

| 江西理工大学应用科学学院转设置换项目教学实验楼五实验室通风柜系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 工程量 |
| 一、实验室通风柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量9079~18158m³/h 、全压2104~1200Pa 、功率11KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量7160~14321m³/h 、全压1308~831Pa 、功率5.5KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量5655~11311m³/h 、全压1692~1075Pa 、功率5.5KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 8.00 |
| 4 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量3243~6485m³/h 、全压1359~863Pa 、功率3KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量1957~3914m³/h 、全压1564~994Pa 、功率2.2KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 3.00 |
| 6 | 除尘设备 | 1、名称：袋式除尘机组； 2、参数：（1）处理风量8100~10800m³/h 、除尘效率：99% ；（2）通风机：风压：3175-2195Pa、 电机功率：7.5kw；（3）振打器：振幅:4.5mm、电机功率:1.1kw；（3）卸灰口：200×200、减速机功率:0.6kw； 3、袋式除尘器本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。 4、袋式除尘器的除尘效率高、除尘器性能好、使用寿命的长。 5、清灰系统对袋式除尘器起着决定性的作用。含尘气体由除尘器下部进气管道,经导流板进入灰斗时,由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用,粗粒粉尘将落入灰斗中,其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室,由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用,粉尘被阻留在滤袋内,净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除,清除下来的粉尘下到灰斗,经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除,从而达到清灰的目的,清除下来的粉尘由排灰装置排走。 6、其他详见图纸。 | 台 | 2.00 |
| 7 | 除尘设备 | 1、名称：袋式除尘机组； 2、参数：（1）处理风量4050~5480m³/h 、除尘效率：99% ；（2）通风机：风压：2000~1310Pa、 电机功率：5.5kw；（3）振打器：振幅:4.5mm、电机功率:1.1kw；（3）卸灰口：200×200、减速机功率:0.6kw； 3、袋式除尘器本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。 4、袋式除尘器的除尘效率高、除尘器性能好、使用寿命的长。 5、清灰系统对袋式除尘器起着决定性的作用。含尘气体由除尘器下部进气管道,经导流板进入灰斗时,由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用,粗粒粉尘将落入灰斗中,其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室,由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用,粉尘被阻留在滤袋内,净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除,清除下来的粉尘下到灰斗,经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除,从而达到清灰的目的,清除下来的粉尘由排灰装置排走。 | 台 | 4.00 |
| 8 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量12000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 1.00 |
| 9 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量10000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量7000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 8.00 |
| 11 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量4000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 1.00 |
| 12 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量2000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 3.00 |
| 13 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H400mm，处理风量12000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 14 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W1000*H400mm，处理风量10000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 15 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W800*H400mm，处理风量7000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 16 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W800*H400mm，处理风量7000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 7.00 |
| 17 | 消声器 | 1、名称：消声器-L600*W500*H320mm，处理风量4000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 18 | 消声器 | 1、名称：消声器-L600*W320*H250mm，处理风量2000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 3.00 |
| 19 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=6mm) 长边长(mm) ≤800； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 541.92 |
| 20 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=4mm) 长边长(mm) ≤450； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 173.54 |
| 21 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=3mm) 长边长(mm) ≤320； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 13.78 |
| 22 | 塑料通风管道 | 1、PP板材圆形风管(δ=3mm) 直径(mm) ≤320； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 208.61 |
| 23 | 柔性软风管 | 1、名称：软接头； 2、详细参数：防火软接头,具有防潮、不透气、不易霉。 | m² | 7.16 |
| 24 | 风管支架 | 1、含风管支吊架制作安装,除锈刷防锈漆二道，调和漆二道； 2、40*4镀锌角钢支架，φ8mm螺杆吊装。 | kg | 516.76 |
| 25 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-800*500mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 26 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-800*400mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 27 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-630*400mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 17.00 |
| 28 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-500*320mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 3.00 |
| 29 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-400*630mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 30 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-400*320mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 31 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-400*250mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 32 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-φ250mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 9.00 |
| 33 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-800*500； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 34 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-800*400； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 35 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-630*400； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 8.00 |
| 36 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-400*250； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 37 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-φ250； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 3.00 |
| 38 | PP阀门 | 1、名称：电动风阀-Φ250； 2、pp材质，具有自动化程度高、调节精度高、耐腐蚀性好的特点； 3、采用电动执行器进行驱动，可以通过远程控制或自动化控制系统进行操作； 4、风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好； 5、特点：运转灵活、噪声低、泄露量小 ，工作温度区域宽,结构可靠,安全方便； 6、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 65.00 |
| 39 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：百叶风口-250*200。 | 个 | 4.00 |
| 40 | 通风柜 | 1、名称：标准台式通风柜； 2、参数尺寸：(长*宽*高)1500*850*2350mm(±5mm)，通风排风量1500m³/h； 3、台面：台面选用成品厚度≥12.7mm厚实芯理化板； 4、主体框架：采用1.0mm厚优质冷轧钢,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊； 5、外壳：采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。表面采用环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理，强吸附、抗酸碱； 6、导流板和内衬板采用5mm厚实芯抗倍特板。应具有耐腐蚀、耐污染、易清洁、耐温性好等特点，颜色为纯净白色。 7、视窗：采用5mm厚钢化玻璃,安全移门与前顶面板之间设有边框式固定，方便工作人员操作及柜体内的观察；安全移门升降灵活自由，可以停留在任意位置，有橡胶缓冲限位装置； 8、视窗框架及轨道：采用铝合金一体成型经环氧树脂粉体静电烤漆处理制作四面包夹玻璃，以确保安全及耐用。调节门左右安装防腐蚀尼龙静音皮带，内附钢丝确保安全耐用，皮带需完全隐藏于轨道内，上下拉动时不与轨道磨擦以确保皮带安全，并避免化学腐蚀问题；表面经环氧树脂粉体静电烤漆处理，以方便使用者上下拉动； 9、视窗拉手: 采用圆形铝合金型材, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱； 10、传动方式：双皮带齿轮+实芯轴同步传动，静音抗老化； 11、日光灯：日光灯隐藏于面板下，与通风柜中的气体不直接接触，避免腐蚀易更换，可根据需求选配或加装紫外线消毒灯； 12、水槽组：采用PP材料制作耐酸碱一体成型小水槽,附落水头堵臭装置； 13、水龙头：采用化验龙头，涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀； 14、插座：采用86型实验室专用插座，带防水防尘盖； 15、底柜：底柜采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。柜体表面采用环氧树脂粉末静电喷涂； 16、合页或铰链：合页，采用不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启180度以上，闭合循环寿命高；铰链，采用金属耐腐蚀铰链； 17、拉手：采用不锈钢拉手或冷轧钢板折弯一体成型内扣手,扣手可根据客户需求选择喷涂其它颜色。 | 台 | 40.00 |
| 41 | 通风柜 | 1、名称：标准台式通风柜； 2、参数尺寸：(长*宽*高)1800*850*2350mm(±5mm)，通风排风量1800m³/h； 3、台面：台面选用成品厚度≥12.7mm厚实芯理化板； 4、主体框架：采用1.0mm厚优质冷轧钢,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊； 5、外壳：采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。表面采用环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理，强吸附、抗酸碱； 6、导流板和内衬板采用同一材料为5mm厚氟纤内衬板。应具有耐腐蚀、耐污染、易清洁、耐温性好等特点，颜色为纯净白色。 7、视窗：采用5mm厚钢化玻璃,安全移门与前顶面板之间设有边框式固定，方便工作人员操作及柜体内的观察；安全移门升降灵活自由，可以停留在任意位置，有橡胶缓冲限位装置； 8、视窗框架及轨道：采用铝合金一体成型经环氧树脂粉体静电烤漆处理制作四面包夹玻璃，以确保安全及耐用。调节门左右安装防腐蚀尼龙静音皮带，内附钢丝确保安全耐用，皮带需完全隐藏于轨道内，上下拉动时不与轨道磨擦以确保皮带安全，并避免化学腐蚀问题；表面经环氧树脂粉体静电烤漆处理，以方便使用者上下拉动； 9、视窗拉手: 采用圆形铝合金型材, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱； 10、传动方式：双皮带齿轮+实芯轴同步传动，静音抗老化； 11、日光灯：日光灯隐藏于面板下，与通风柜中的气体不直接接触，避免腐蚀易更换，可根据需求选配或加装紫外线消毒灯； 12、水槽组：采用PP材料制作耐酸碱一体成型小水槽,附落水头堵臭装置； 13、水龙头：采用化验龙头，涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀； 14、插座：采用86型实验室专用插座，带防水防尘盖； 15、底柜：底柜采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。柜体表面采用环氧树脂粉末静电喷涂； 16、合页或铰链：合页，采用不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启180度以上，闭合循环寿命高；铰链，采用金属耐腐蚀铰链； 17、拉手：采用不锈钢拉手或冷轧钢板折弯一体成型内扣手,扣手可根据客户需求选择喷涂其它颜色。 | 台 | 2.00 |
| 42 | 除尘罩 | 1、名称：2000*1000mm除尘罩； 2、参数：采用1.5mm厚不锈钢制造而成，耐高温，耐酸碱，耐腐蚀。 | 个 | 27.00 |
| 二、实验室通风柜强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 9 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 12 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 13 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 14 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 15 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN25； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 296.56 |
| 16 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN25； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 317.92 |
| 17 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN20； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 674.34 |
| 18 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+E6mm²。 | m | 387.43 |
| 19 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设YJY-4*6+E6mm²。 | m | 41.25 |
| 20 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设YJY-4*4+E4mm²。 | m | 351.12 |
| 21 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm²) ≤10~五芯电力电缆头。 | 个 | 56.00 |
| 22 | 控制电缆 | 1、室内铜芯控制电缆敷设RVVP-3*1.5mm²。 | m | 730.34 |
| 23 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电。 | 系统 | 1.00 |
| 三、实验室通风柜前端强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：1、5、8实验室通风机配电箱(教学实验楼五)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 3.00 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：2实验室通风机配电箱(教学实验楼五)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：3、6实验室通风机配电箱(教学实验楼五)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 2.00 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：4实验室通风机配电箱(教学实验楼五)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：15、16、17、18、19实验室通风机配电箱(教学实验楼五)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 5.00 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：7、9、10、11、12、13实验室通风机配电箱(教学实验楼五)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 6.00 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：14实验室通风机配电箱(教学实验楼五)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN25； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 74.80 |
| 9 | 配管 | - 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN25； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 38.47 |
| 10 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+E6mm²； 2、其他详见图纸。 | m | 741.30 |
| 11 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm²) ≤10~五芯电力电缆头 | 个 | 38.00 |

- 3、江西理工大学应用科学学院转设置换项目教学实验楼六实验室通风柜系统设备采购清单

| 江西理工大学应用科学学院转设置换项目教学实验楼六实验室通风柜系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 工程量 |
| 一、实验室通风柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量9079~18158m³/h 、全压2104~1200Pa 、功率11KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量9079~18158m³/h 、全压2104~1200Pa 、功率11KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量5655~11311m³/h 、全压1692~1075Pa 、功率5.5KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 8.00 |
| 4 | 离心式引风机 | 1、名称：玻璃钢离心风机； 2、参数：风量3243~6485m³/h 、全压1359~863Pa 、功率3KW； 3、材质：玻璃钢材质； 4、具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点；是一种高效率、高性能、低耗能、可配置变频的通用型防腐风机。且每台风机配置风机减振装置，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水； 5、风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成，叶轮转动时，叶道(叶片构成的流道)内的空气，受离心力作用而向外运动，在叶轮中央产生真空度，因而从进风口轴向吸入空气。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后，进入叶道，在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳，经集中、导流后，从出风口排出； 6、叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动，减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命； 7、含减震支架除锈后刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，电动机检查接线调试； 8、含C30混凝土设备基础。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量14000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成；活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量10000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成；活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量7000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成；活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 8.00 |
| 8 | 过滤器 | 1、名称：活性炭箱； 2、参数：风量4000m³/h 、2层炭层； 3、灰色pp材质； 4、活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力； 5、PP活性炭吸附箱运行过程不产生二次污染； 6、性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%； 7、采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点； 8、活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备，由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成； 9、活性炭具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点； 10、含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 | 台 | 1.00 |
| 9 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1200*W1000*H400mm，处理风量14000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 10 | 消声器 | - 名称：消声器-L1000*W1000*H400mm，处理风量10000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 11 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W800*H400mm，处理风量7000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 12 | 消声器 | 1、名称：消声器-L1000*W800*H400mm，处理风量7000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 7.00 |
| 13 | 消声器 | 1、名称：消声器-L800*W630*H400mm，处理风量4000m³/h； 2、A级PP板制作，内置30mm厚黑色消音棉，气流为S型，消音效果>10%； 3、阻抗复合式结构，其阻性段采用列管吸声通道，抗性段为多腔扩张室吸声结构，确保在较宽频带范围内具有良好的消声量； 4、采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。 | 个 | 1.00 |
| 14 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=6mm) 长边长(mm) ≤1000； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 262.27 |
| 15 | 塑料通风管道 | 1、PP板材矩形风管(δ=4mm) 长边长(mm) ≤450； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 229.59 |
| 16 | 塑料通风管道 | 1、PP板材圆形风管(δ=3mm) 直径(mm) ≤320； 2、材质：PP（聚丙烯）； 3、通风能力强耐酸碱耐腐蚀耐温性能稳定； 4、高强度机械性能和耐磨型； 5、焊接/法兰连接； 6、含弯头导流片安装及穿墙封堵措施。 | m² | 78.91 |
| 17 | 柔性软风管 | 1、名称：软接头； 2、详细参数：防火软接头,具有防潮、不透气、不易霉。 | m² | 4.79 |
| 18 | 风管支架 | 1、含风管支吊架制作安装,除锈刷防锈漆二道，调和漆二道； 2、40*4镀锌角钢支架，φ8mm螺杆吊装。 | kg | 257.72 |
| 19 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-1000*500mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 20 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-800*400mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 21 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-630*400mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 11.00 |
| 22 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-400*320mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 23 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-400*250mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 17.00 |
| 24 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀-Φ250mm； 2、材质：pp； 3、温度70°C时熔丝熔断阀门关闭； 4、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延)，它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭;输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机;无级调节风量； 5、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 4.00 |
| 25 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-1000*500； 2、对开多叶调节阀； 3、材质为pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 26 | 风阀 | - 名称：手动风量调节阀-800*400mm； 2、对开多叶调节阀； 3、材质：pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 1.00 |
| 27 | 风阀 | 1、名称：手动风量调节阀-630*400mm； 2、对开多叶调节阀； 3、材质：pp，不易腐蚀遇到碰击撞压时不易变形； 4、类型:保温或采用保温型； 5、支架形式、材质:型钢； 6、叶片联动性强，抗压力强，易维护，高度气密性有效阻隔火势蔓延。本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀； 7、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 10.00 |
| 28 | PP阀门 | 1、名称：电动风阀-Φ250mm； 2、pp材质，具有自动化程度高、调节精度高、耐腐蚀性好的特点； 3、采用电动执行器进行驱动，可以通过远程控制或自动化控制系统进行操作； 4、风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好； 5、特点：运转灵活、噪声低、泄露量小，工作温度区域宽,结构可靠,安全方便； 6、含支吊架制作安装，除锈后刷防锈漆二道，调和漆二遍。 | 个 | 44.00 |
| 29 | 通风柜 | 1、名称：标准台式通风柜； 2、参数尺寸：(长*宽*高)1500*850*2350mm(±5mm)，通风排风量1500m³/h。 3、台面：台面选用成品厚度≥12.7mm厚实芯理化板； 4、主体框架：采用1.0mm厚优质冷轧钢,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊； 5、外壳：采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。表面采用环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理，强吸附、抗酸碱； 6、导流板和内衬板采用5mm厚实芯抗倍特板。应具有耐腐蚀、耐污染、易清洁、耐温性好等特点，颜色为纯净白色。 7、视窗：采用5mm厚钢化玻璃,安全移门与前顶面板之间设有边框式固定，方便工作人员操作及柜体内的观察；安全移门升降灵活自由，可以停留在任意位置，有橡胶缓冲限位装置； 8、视窗框架及轨道：采用铝合金一体成型经环氧树脂粉体静电烤漆处理制作四面包夹玻璃，以确保安全及耐用。调节门左右安装防腐蚀尼龙静音皮带，内附钢丝确保安全耐用，皮带需完全隐藏于轨道内，上下拉动时不与轨道磨擦以确保皮带安全，并避免化学腐蚀问题；表面经环氧树脂粉体静电烤漆处理，以方便使用者上下拉动； 9、视窗拉手: 采用圆形铝合金型材, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱； 10、传动方式：双皮带齿轮+实芯轴同步传动，静音抗老化； 11、日光灯：日光灯隐藏于面板下，与通风柜中的气体不直接接触，避免腐蚀易更换，可根据需求选配或加装紫外线消毒灯； 12、水槽组：采用PP材料制作耐酸碱一体成型小水槽,附落水头堵臭装置； 13、水龙头：采用化验龙头，涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀； 14、插座：采用86型实验室专用插座，带防水防尘盖； 15、底柜：底柜采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。柜体表面采用环氧树脂粉末静电喷涂； 16、合页或铰链：合页，采用不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启180度以上，闭合循环寿命高；铰链，采用金属耐腐蚀铰链； 17、拉手：采用不锈钢拉手或冷轧钢板折弯一体成型内扣手,扣手可根据客户需求选择喷涂其它颜色。 | 台 | 44.00 |
| 30 | 万向抽气罩 | 1、名称：万向抽气罩； 2、主体：高密度PP材质； 3、关节及密封圈：不易老化之高密度橡胶； 4、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 5、集气罩：高密度PP/PC材质； 6、伸缩导管：PP材质；独有360°旋转装置：以固定架为中心旋转； 7、固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 | 个 | 24.00 |
| 二、实验室通风柜强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：5.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 配电箱 | 1、名称：7.5KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 9 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 配电箱 | 1、名称：3KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 配电箱 | 1、名称：2.2KW风机变频控制柜； 2、外壳采用喷塑碳钢箱体； 3、根据室内排风需求，调节排风机转速控制总体排风量； 4、变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；内含控制器、变频器等元器件； 5、控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断； 6、采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 7、设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸； 8、含箱内所有元器件及配电箱明装。 | 台 | 1.00 |
| 12 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN25； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 110.35 |
| 13 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN25； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 214.86 |
| 14 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN20； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 816.22 |
| 15 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+E6mm²。 | m | 164.38 |
| 16 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设YJY-4*6+E6mm²。 | m | 36.49 |
| 17 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设YJY-4*4+E4mm²。 | m | 230.74 |
| 18 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm²) ≤10~五芯电力电缆头。 | 个 | 44.00 |
| 19 | 控制电缆 | 1、室内铜芯控制电缆敷设RVVP-3*1.5mm2。 | m | 872.22 |
| 20 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电。 | 系统 | 1.00 |
| 三、实验室通风柜前端强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：1实验室通风机配电箱(教学实验楼六)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：2实验室通风机配电箱(教学实验楼六)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：3、4、5、6、7、8、10实验室通风机配电箱(教学实验楼六)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 7.00 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：9实验室通风机配电箱(教学实验楼六)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：11实验室通风机配电箱(教学实验楼六)； 2、含箱内所有元器件及配电箱暗装开槽修补。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配 JDG管DN25； 2、含二次结构开槽补槽及预留沟槽。 | m | 35.54 |
| 7 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配 JDG管DN25； 2、含明装管道卡箍及卡槽。 | m | 20.39 |
| 8 | 电力电缆 | 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+E6mm2； | m | 368.78 |
| 9 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10~五芯电力电缆头。 | 个 | 22.00 |

2、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付时间和地点 | 合同签订后，接采购人入场施工通知起60个日历天内完成，安装地点为江西理工大学三江校区二期各学院实验楼，具体由用户单位指定。 |
| 2 | 履约保证金 | 2.1履约保证金金额：合同金额的5%； 2.2履约保证金提交方式：合同签订时，中标人应以保险、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 2.3履约保证金退还方式、时间、条件：项目验收合格且支付了合同款，采购人在中标人提交申请后7个工作日内一次性退回。 2.4履约保证金不予退还情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的按实际损失赔偿。 2.5逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。 |
| 3 | 付款条件和支付方式 | 设备、配套材料等到场后，经采购人确认与合同要求清单及质量一致后，采购人支付至合同总价的30%作为进度款；项目验收合格后支付至合同总价的100%。 每次付款前，中标人须提供等额的有效发票。 |
| 4 | 包装和运输 | 采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。运输费用由中标人承担。运输过程中的一切损失、损坏均由中标人负责。 |
| 5 | 安装调试 | 5.1.货物的拆箱、安装调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。中标人实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。 4.2.所有货物均须由中标人送货到现场并负责安装调试，并出示产品合格证和原厂随货清单及有关技术文件、资料。 |
| 6 | 验收 | 项目竣工后，供应商以书面形式向采购人申请验收，采购人在收到验收申请后的七个工作日内，组织相关专业人员对项目进行验收。验收合格，双方在验收报告上签字。验收不合格的，采购人应在验收报告上注明原因，中标人予以确认。 |
| 7 | 售后服务 | 7.1.质量保证期为：叁年；质保期自采购人在本项目验收合格报告签字之日起计算，保修费用计入合同总价。 6.2.质量保证期内，中标人负责对其提供的货物整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 6.3.货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8： 00-18： 00）为2小时；非工作期间为24小时；售后服务电话：________。 6.4.若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，中标人应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。 6.5.所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。 |
| 7 | 保险 | 保险费用均由中标人承担。 |
| 8 | 知识产权归属和处理方式 | 中标人应保护采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 |